Załącznik nr 6

Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci

wodociągowej

Nazwa i adres projektu : Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kijów gmina 	Kruszyna

Zamawiający: Gmina Kruszyna

ul. Kmicica 5

42-282 Kruszyna

Nazwa specyfikacji: Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Kijów 			gmina Kruszyna

KOD SPECYFIKACJI – 45231300-8

Jednostka autorska specyfikacji:

Autor specyfikacji:

Data opracowania – Luty 2007r.

PKT. 1 Część ogólna

  - Nazwa nadana zamówieniu

Sieć wodociągowa

Zamawiający: 	Gmina Kruszyna

ul. Kmicica 5

42-282 Kruszyna

  - Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest wykonanie sieci wodociągowej dla miejscowości Kijów, gmina Kruszyna

Inwestycja obejmuje sieć wodociągową o długości:

-   L = 548 mb – Ø 110 mm,

-   Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PCV Ø 110 mm,

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące:

-   wytyczenie trasy sieci

-   urządzenie placu budowy.

  - Informacje o terenie budowy

Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w pasie drogowym drogi gminnej .Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej stacji wodociągowej oraz do będącej w realizacji sieci przy drodze gminnej. W rejonie prowadzonych robót zlokalizowana jest sieć elektryczna na słupach, oraz sieć elektryczna podziemna.

  - Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy.

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w cenę umowną.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

1.9 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich.

1.10 Nazwy i kody

Grupa robót : 45200000 – 9

Klasa robót : 45230000 – 8

PKT 2 Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczna do stosowania w sieciach wodociągowych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinien odbywać się zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodociągowej zastosowano następujące materiały :

- 	rury PCV, Pn 10 łączone w kielichach na uszczelki,

- 	zasuwy odcinające _żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej

z miękkim klinem uszczelniającym,

- 	hydranty przeciwpożarowe dn – 80mm typu podziemnego,

- 	zasuwy odcinające z opaskami na przyłączach,

- 	kształtki żeliwne wodociągowe, PCV, PE.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

PKT 3 Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :

- 	koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek,

- 	wiertnic do wykonywania przycisków rur pod terenem utwardzonym,

elektronarzędzi, narzędzi.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PCV. Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury

zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej ich długości, wysokości podkładek powinna uwzględniać wysokość kielichów.

PKT 5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej wykonanej przez uprawnionego geodetę

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- 	budynków nie podpiwniczonych – 3,0m

-	budynków podpiwniczonych - 2,5m

- 	kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- 	słupów - 1,0m

- 	drzew - 2,0m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od pod warunkiem robót metoda przewiertów w rurze ochronnej.

Roboty ziemne

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0 m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręcznie gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż_ przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcja wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych. W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegółowego. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowana siecią wodociągową i przyłączami należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne AROT o długościach 4 m tj. po 2 m z każdej strony krzyżującego się wodociągu.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwa piasku grubości 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64/B- 10115

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać a temperatura podniesie się powyżej + 5 C.

PKT 6 Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantująca, e roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i udostępniać go do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Kontrole, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:

- 	PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

Wymagania i badania.

- 	PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- 	Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PCV i PE wydana przez producenta rur np. Wavin Metalplast – Buk.

- 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115.

Zamontowane odcinki sieci długości 200 – 300 m należy zasypać warstwa

piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci.

Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik

próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia

powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na

połączeniach rur i armatury.

PKT 7 Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego robót

Inwestycja rozliczana będzie na podstawie następujących dokumentów:

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,

- świadectwa wykonanych prób,

- dokumentacje powykonawczą z ewentualnymi zmianami,

- pozytywny wynik badania wody wykonanej przez „Sanepid”,

- dziennik budowy z wpisami końcowymi,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca zestawienie wykonanych robót, podpisana przez uprawnionego geodetę,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego,

PKT 8 Odbiór robót budowlanych.

W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów:

Odbiory robót ulegające zakryciu lub zanikające.

Każdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem.

Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:

- protokoły odbiorów częściowych,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,

- świadectwa wykonanych prób,

- dokumentacje powykonawczą z ewentualnymi zmianami,

- pozytywny wynik badania wody wykonanej przez „Sanepid”,

- dziennik budowy z wpisami końcowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego,

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenie robót

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kijów.

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących materiałów:

- 	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oprac.

- 	nstrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PCV i PE – Wavin

- 	PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- 	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – C.O.B. – R.T.J. „INSTAL”

Rurociągi, armatura do budowy sieci z przyłączami powinny posiadać ważną APROBATE TECHNICZNĄ oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.